OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK A

Określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa na miejsce wraz z rozładunkiem i montażem fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym SZR dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego SUW: Głosków, Bobrowiec i Złotokłos oraz przepompowni podciśnieniowej ścieków Chylice w gminie Piaseczno, wraz z wykonaniem wyrzutni powietrza i układu odprowadzania spalin poza wiatę osłonową lub pomieszczenie, wykonanie połączeń elektrycznych, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, 
jak również wykonaniem pomiarów odbiorczych w miejscu pracy agregatów 
i szkolenie pracowników obsługi  w zakresie obsługi agregatu.

- Typ ZGI-75 – szt. 2.    Montaż Bobrowiec, Złotokłos.

- Typ ZGI- 130 – szt.1.  Montaż Głosków.

- Typ ZGI-60 – szt1.      Montaż Chylice

- Agregaty stacjonarne.

- Agregaty wolnostojące, w wykonaniu zamkniętym, wyciszonym w obudowie dźwiękochłonnej, odpornej na działanie czynników atmosferycznych (IP66).

- Wymagane jest przystosowanie agregatów do współpracy ze wszystkimi urządzeniami teletechnicznymi, sterowniki PLC, UPS, elektroniczna aparatura pomiarowa.

- Gwarancja na agregaty min. 36 miesięcy.

- Montaż agregatów ZGI-60 i ZGI-75 obok istniejących budynków. Na istniejącej płycie fundamentowej montaż agregatu poprzez kotwy wraz z dodatkowym materiałem amortyzującym ramę (podstawę agregatu). Wykonanie wyrzutni powietrza i układu odprowadzania spalin poza wiatę osłonową (garaż blaszany). Kable pomiędzy obiektami położone przez Zleceniodawcę.

- Montaż agregatu ZGI-130 w budynku SUW w pomieszczeniu przystosowanym. 
Na istniejącej płycie fundamentowej montaż agregatu poprzez kotwy wraz 
z dodatkowym materiałem amortyzującym ramę (podstawę agregatu). Wykonanie czerpni, wyrzutni powietrza i układu odprowadzania spalin poza pomieszczenie. Kable pomiędzy obiektami położone przez Zleceniodawcę.

- Po stronie Wykonawcy leżą wszystkie połączenia elektryczne, kabli zasilających, sterowniczych, połączeń wyrównawczych pomiędzy agregatem, SZR i RG SUW, spełniając wymogi i warunki przyłączeniowe do sieci energetycznej. 
Przy połączeniach kabli do agregatów należy zastosować kompensator drgań (skrzynka przejściowa).

- Montaż SZR z sterownikiem agregatu w oddzielnej obudowie IP66 zamontowanej 
w pomieszczeniu RG.

- Sterownik agregatu powinien posiadać menu w języku polskim, pomiar parametrów elektrycznych z sieci i agregatu, pomiar parametrów silnikowych, możliwość programowania w cyklu tygodniowym testowego uruchomienia agregatu, zasilanie buforowe akumulatora, system podgrzewania wstępnego bloku silnika. 
Przykład takiego sterownika  RGK 700 firmy Lovato.

- SZR – wykonany w układzie rozłączników z napędem elektrycznym przeznaczony do automatycznego i ręcznego przełączania (dźwignia). Złotokłos, Bobrowiec, Chylice rozłącznik GE0160E, Głosków rozłącznik GE0250E w wersji z napędem silnikowym, lub inne odpowiedniki rozłączników z napędem silnikowym (np. typu  OTM   prod. ABB).

- Stosować system oznaczeń przewodów, aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnętrznych rozdzielnicy i szaf.

- Wykonawca po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych. Próby pomontażowe powinny być udokumentowane protokołami stwierdzającymi poprawność wykonanych połączeń, ciągłość, pomiary izolacji i przeciwporażeniowe dla każdego obwodu zasilającego,  sterowniczego, sygnalizacyjnego. Dostarczenie tych protokołów przez Wykonawcę do Inwestora jest warunkiem rozpoczęcia rozruchu danej części instalacji.

- Agregat, SZR i inne materiały użyte w pracach powinny posiadać świadectwa jakości wydane przez producenta, certyfikaty, gwarancje i DTR-ki w języku polskim.

- Wyprowadzenie sygnalizacji pracy agregatu prądotwórczego, awarii oraz zasilania 
z sieci do istniejącego monitoringu.

- Montaż, uruchomienia agregatów uważamy za zakończone przez Wykonawcę po podpisaniu protokółu końcowego przez Zleceniodawcę.